## Лист1
Результаты замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за второе полугодие 2013 года по объектам ООО "Энергопром ГРУПП"
№№ | Объект (ТП) | Токовые нагрузки, А |  |  |  | Фазное напряжения в начале линии, В |  |  | Мощность трансформатора ,кВА | Мощность (пропускная) трансформаторов, кВА | Максимальная (покупная) мощность, кВт | Фактическая мощность, (измеренная),кВТ | Общая мощность, кВт, ИТОГО | Ток обмоток 0,4кВ, А, Iном | Дата измерения | Среднее значение тока, (А), Iср | Коффициент загрузки силового трансформатора по току.% | Общий коффициент загрузки силового трансформатора по току.%
|  | по фазно |  |  | N (нуль) | А-0 | В-0 | С-0
|  | А | В | С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ТП-4184 Ульяновск дневной замер
1 | ВРУ-1,ввод 1 | 15.2 | 7.8 | 18.8 | 2.5 | 240 | 241 | 241 | 1260 | 756 | 440 | 10.0586 | 62.3982 | 1820 | 19.12.2013 | 13.9333 | 0.38278 | 2.369
2 | ВРУ-1, ввод2 | 20.6 | 11.2 | 13.6 | 3.2 | 241 | 241 | 241 |  |  |  | 10.9414 |  | 1820 | 19.12.2013 | 15.1333 | 0.41575
3 | ВРУ-3, ввод1 | 11 | 22.6 | 23.8 | 4.6 | 242 | 241 | 241 |  |  |  | 13.8444 |  | 1820 | 19.12.2013 | 19.1333 | 0.52564
4 | ВРУ-2, ввод2 | 16.6 | 7.8 | 8.8 | 4 | 241 | 241 | 241 |  |  |  | 8.0012 |  | 1820 | 19.12.2013 | 11.0667 | 0.30403
5 | ВРУ-3, ввод1 | 16.2 | 12.8 | 9 | 1 | 241 | 242 | 241 |  |  |  | 9.1708 |  | 1820 | 19.12.2013 | 12.6667 | 0.34799
6 | ВРУ-3, ввод 2 | 19.3 | 12.4 | 11.2 | 3.6 | 242 | 242 | 242 |  |  |  | 10.3818 |  | 1820 | 19.12.2013 | 14.3 | 0.39286
ТП-4184 Ульяновск вечернгий замер
1 | ВРУ-1,ввод 1 | 31.2 | 15.6 | 37.6 | 5 | 243 | 243 | 242 | 1260 | 756 | 440 | 20.4716 | 149.9492 | 1820 | 19.12.2013 | 28.1333 | 0.77289 | 5.6593
2 | ВРУ-1, ввод2 | 44.8 | 22.4 | 27.2 | 6.4 | 243 | 243 | 242 |  |  |  | 22.912 |  | 1820 | 19.12.2013 | 31.4667 | 0.86447
3 | ВРУ-3, ввод1 | 90.4 | 45.2 | 47.6 | 9.2 | 243 | 243 | 242 |  |  |  | 44.47 |  | 1820 | 19.12.2013 | 61.0667 | 1.6777
4 | ВРУ-2, ввод2 | 31.2 | 15.6 | 17.6 | 8 | 243 | 242 | 243 |  |  |  | 15.6336 |  | 1820 | 19.12.2013 | 21.4667 | 0.58974
5 | ВРУ-3, ввод1 | 51.2 | 25.6 | 18 | 2 | 243 | 243 | 243 |  |  |  | 23.0364 |  | 1820 | 19.12.2013 | 31.6 | 0.86813
6 | ВРУ-3, ввод 2 | 49.6 | 24.8 | 22.4 | 7.2 | 242 | 242 | 242 |  |  |  | 23.4256 |  | 1820 | 19.12.2013 | 32.2667 | 0.88645